## 表①無窓居室の換気状態評価表
別表１ 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表（Ａ４）
測定年月日 |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
階 | 室名 | 必要換気量（㎥/h） | 換 気 方 式 | 換気設備機種名*注1 | 換気状況の評価*注2 | 判 定
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
注1) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。
注2) 「換気状況の評価」欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。これに代わる
方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。

## 表②火気使用室の換気風量測定表
別表２ 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（Ａ４）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
室番（場所） | 使用器具 | 発熱量(kW） | 換気型式(n） | 必要換気量（㎥/h） | 開口面積（㎡） | 測定風速＊注（m/s） | 測定風量（㎥/ｈ） | 判 定
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
注） 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

## 表③排煙風量測定記録表
別表３ 排煙風量測定記録表（Ａ４）*注1）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  |  |  | 型式番号等
1 | 排煙機系統(機器番号等） |  |  |  | 排煙機銘板表示 | 排煙機の規定風量
最大防煙区画面積 ㎡× １ or ２ ＝ ㎥/min
2 | 排 煙 口 | [8 empty] | 判 定
| 階 | 室 名 |  | 排煙口面積 （㎡） | 測定風速 (m/s)*注2） | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
3 | 排 煙 機 | [8 empty] | 判 定
| 排煙機 （番号等） |  | 煙排出口面積 （㎡） |  | 測定風速 (m/s)*注2） | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
4 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  | 予備電源又は直結エンジン 切り替え |  |  |  | 5 | 排煙系統図 （排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
| 有 ・ 無 |  | 指摘なし・要是正
注1）本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。
注2）「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
。〈注 意〉 あ 注 1） 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。 い 注 2） 原則として、排煙口の風速及び排煙機排煙出口の風速を測定するが、 。 当該室の諸事情により排煙口の風速を測定することが困難な場合は、 。 排煙機排煙出口部分の風速のみを測定する。 お 注 3） この項目に関する、直近の検査記録が残っている場合は、その記録を 。 確認した上で、添付することにより判定してもよい。 | 注3）自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。

## 表③-2排煙風量測定記録表
別表３-２ 排煙風量測定記録表（Ａ４） 給気式（特殊な構造の排煙設備）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  |  |  | 型式番号等
1 | 給気送風機系統(機器番号等） |  |  |  | 給気送風機銘板表示 | 給気送風機の性能（風量）
㎥/min
2 | 排 煙 口 | [8 empty] | 判 定
| 階 | 室 名 |  | 排煙口面積 （㎡） | 測定風速 (m/s)*注1） | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
3 | 給 気 送 風 機 | [8 empty] | 判 定
| 吸込口面積（㎡） |  |  |  | 測定風速 (m/s)*注1） | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
4 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  | 予備電源又は直結エンジン 切り替え |  |  |  | 5 | 排煙系統図 （給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
| 有 ・ 無 |  | 指摘なし・要是正
注1）「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注2） 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
。〈注 意〉 あ 注 1） 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。 い 注 2） 原則として、排煙口の風速及び排煙機排煙出口の風速を測定するが、 。 当該室の諸事情により排煙口の風速を測定することが困難な場合は、 。 排煙機排煙出口部分の風速のみを測定する。 お 注 3） この項目に関する、直近の検査記録が残っている場合は、その記録を 。 確認した上で、添付することにより判定してもよい。 | 測定値等が適正であるか否かを判定すること。

## 表③-3排煙風量測定記録表
別表３－３ 排煙風量測定記録表（Ａ４） 加圧式（加圧防排煙設備）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  |  |  | 型式番号等
1 | 給気送風機系統(機器番号等） |  |  |  | 給気送風機銘板表示 | 給気送風機の性能(風量）
㎥/min
2 | 遮煙開口部・空気逃し口 | [9 empty] | 判 定
| 階 | 室 名 |  | 空気逃し口の方式*注1） | 測定排煙風速*注2 (m/s) | 規定排出風速*注3（m/s） |  |  | 算定式*注3） | 遮煙開口部の高さ(m)
|  |  |  | １．自然方式 □ ２．機械方式 □ ３．併用方式 □ | [6 empty] | 指摘なし・要是正
|  |  |  | １．自然方式 □ ２．機械方式 □ ３．併用方式 □ | [6 empty] | 指摘なし・要是正
|  |  |  | １．自然方式 □ ２．機械方式 □ ３．併用方式 □ | [6 empty] | 指摘なし・要是正
|  |  |  | １．自然方式 □ ２．機械方式 □ ３．併用方式 □ | [6 empty] | 指摘なし・要是正
3 | 直結エンジン （内燃エンジン）の有無 |  | 予備電源又は直結エンジン 切り替え |  |  |  | 4 | 排煙系統図 （給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること）
| 有 ・ 無 |  | 指摘なし・要是正
注1）「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「レ」マ
ークを入れる。
。〈注 意〉 あ 注 1） 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。 い 注 2） 原則として、排煙口の風速及び排煙機排煙出口の風速を測定するが、 。 当該室の諸事情により排煙口の風速を測定することが困難な場合は、 。 排煙機排煙出口部分の風速のみを測定する。 お 注 3） この項目に関する、直近の検査記録が残っている場合は、その記録を 。 確認した上で、添付することにより判定してもよい。 | 注2） 「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入
する。
注3） 隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排
出風速Ｖの算定式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」
欄に記入する。また、当該算定式により排出風速を算出し、「規定排
出風速」欄に記入する。この場合において、Ｖは排出風速、Ｈは遮煙
開口部の高さを表す。
①Ｖ＝2.7√Ｈ ②Ｖ＝3.3√Ｈ ③Ｖ＝3.8√Ｈ
注4） 自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。

## 表④非常用照明照度測定表
別表４ 非常用の照明装置の照度測定表（Ａ４）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
光 源 の 種 類 |  | 最低照度の測定場所 |  |  | 最 低 照 度 （ｌｘ） |  |  | 判 定
|  | 階 | 部屋・廊下等
白 熱 灯 | [7 empty] | 指摘なし・要是正
蛍 光 灯 | [7 empty] | 指摘なし・要是正
ＬＥＤランプ（自動検査機能なし） | [7 empty] | 指摘なし・要是正
ＬＥＤランプ（自動検査機能あり） | [7 empty] | 指摘なし・要是正
その他（ ） | [7 empty] | 指摘なし・要是正
（別紙）
階 別 | 測 定 場 所 |  |  | 測 定 位 置＊注1 | 光源の種類＊注2 |  | 照度（lx）＊注3 | 判 定
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
注 1） 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。
注 2） 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、ＬＥＤランプ（自動検査機能なし）、ＬＥＤランプ（自動検査機能あり）、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、（内）と付す。
注 3） 「照度」欄には、自動検査機能を有していない場合は、照度の値（lx）を記入し、自動検査機能を有するものにあっては、「－」を記入する。

## 参考(表④ 見直し部分)
別表４ 非常用の照明装置の照度測定表（Ａ４）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
光 源 の 種 類 |  | 最低照度の測定場所 |  |  | 最 低 照 度 （ｌｘ） |  |  | 判 定
|  | 階 | 部屋・廊下等
白 熱 灯 | [7 empty] | 指摘なし・要是正
蛍 光 灯 | [7 empty] | 指摘なし・要是正
ＬＥＤランプ（自動検査機能なし） | [7 empty] | 指摘なし・要是正
ＬＥＤランプ（自動検査機能あり） | [7 empty] | 指摘なし・要是正
その他（ ） | [7 empty] | 指摘なし・要是正
（別紙）
階 別 | 測 定 場 所 |  |  | 測 定 位 置＊注1 | 光源の種類＊注2 |  | 照度（lx）＊注3 | 判 定
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
注 1） 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。
注 2） 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、ＬＥＤランプ（自動検査機能なし）、ＬＥＤランプ（自動検査機能あり）、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、（内）と付す。
注 3） 「照度」欄には、自動検査機能を有していない場合は、照度の値（lx）を記入し、自動検査機能を有するものにあっては、「－」を記入する。